Индикаторы перепада давления ДИПД-1-5, ДИПД-1-10

Паспорт

- Назначение и область применения

Индикаторы перепада давления ДИПД-1-5, ДИПД-1-10 (в дальнейшем индикатор) предназначены для контроля степени засоренности фильтра газа в процессе эксплуатации. На шкале индикатора имеется два сектора: зеленый и красный. Положение стрелки индикатора в секторе зеленого цвета свидетельствует о том, что перепад давления на фильтрующем элементе находится в допустимых пределах и не превышает 5 кПа для ДИПД-1-5 или 10 кПа для ДИПД-1-10.  Положение стрелки индикатора в секторе красного цвета свидетельствует о том, что перепад давления на фильтрующем элементе превышает 5 кПа для ДИПД-1-5 или 10 кПа для ДИПД-1-10, что означает предельно допустимую степень засоренности фильтрующего элемента. В этом случае необходимо произвести очистку или замену фильтрующего элемента согласно паспорту на фильтр газа.

- Технические характеристики:

- максимальное рабочее давление                            	                1,6 МПа

- максимально допустимое значение разности давления на входе и выходе индикатора, не приводящее к выходу его из строя  		 1,6 МПа

- точность индикации точки раздела сегментов шкалы «зеленая зона» и «красная зона», соответствующей перепаду давления на фильтрующем элементе 5кПа или 10 кПа                         				±10%

- диапазон температуры рабочей среды      	                         -40…+70 °С

- диапазон температуры окружающей среды                    	           -40…+70 °С

- вес                                                                                     		      0,6 кг

3.Комплектность

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Индикатор перепада давления | ДИПД-1-5 или ДИПД-1-10 | 1 |
| Трубка соединительная | Ǿ6х1, L = 70 мм | 2 |
| Втулка уплотняющая | ВУ6х1 | 2 |

- Свидетельство о приемке

Индикатор перепада давления ДИПД-1-5, ДИПД-1-10 (нужное подчеркнуть) заводской №_________________ испытан на прочность и герметичность пневматическим давлением 1,6 МПа, соответствует требованиям технической документации, признан годным и допущен к эксплуатации.

Дата изготовления___________________________

Контролер ОТК_____________             ___________________________

подпись                                             фамилия