ОКП 42 1510

АЕ 58

СИГНАЛИЗАТОРЫ загазованности сжиженным газом СЗ-3

Руководство по эксплуатации

АФТЦ.408738.001 РЭ

1 Описание, работа и технические характеристики	3

2 Использование по назначению	8

2.1 Эксплуатационные ограничения	8

2.2 Меры безопасности	9

2.3 Подготовка к использованию	9

2.4 Указания по монтажу	9

2.5 Подготовка сигнализатора к эксплуатации	10

2.6 Использование сигнализатора	12

3 Техническое обслуживание	13

3.1 Общие указания	13

3.2 Меры безопасности	14

3.3 Техническое освидетельствование	15

4 Текущий ремонт	15

4.1 Общие указания	15

4.2 Меры безопасности	16

5 Транспортирование и хранение	17

6 Утилизация	18

7 Гарантии изготовителя	18

Приложение А	19

Приложение Б	20

Приложение Г	22

Приложение Д	25

Приложение Е	26

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках сигнализаторов загазованности сжиженным газом СЗ-3 (далее – сигнализатор), а также указания для его правильной и безопасной эксплуатации.

Монтаж и обслуживание сигнализаторов должны выполнять только специалисты газового хозяйства, имеющие на это разрешение, в соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями отрасли и предприятия, на котором используются сигнализаторы.

- Описание, работа и технические характеристики

  - Сигнализаторы предназначены для выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленных пороговых значений довзрывоопасной концентрации горючего газа (бутана) в воздухе невзрывоопасных зон: производственных, административных, жилых и других коммунально-бытовых помещений и формирования управляющего выходного сигнала для включения (отключения) исполнительных устройств.

  - Основные параметры и характеристики

Концентрация бутана, вызывающая срабатывание сигнализации

на бутан, % от НКПР:

- ПОРОГ 1	10

- ПОРОГ 2	20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации на бутан, % от НКПР	5

Время прогрева сигнализатора, с, не более	60

Время срабатывания сигнализатора, с, не более	15

Уровень звукового давления, создаваемого звуковой сигнализацией,

по оси акустического излучателя на расстоянии 1 м, дБ, не менее 	70

Параметры управляющего выходного сигнала:

- амплитуда, В	от 32 до 40

- длительность, с	от 0,04 до 0,2

- частота следования импульса, Гц	от 0,2 до 0,4

Параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В	200

- частота, Гц	50 ± 1

Потребляемая мощность, В·А, не более	6

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С	от 1 до 40

- диапазон атмосферного давление, кПа	от 84,0 до 106,7

- относительная влажность окружающей среды, %,

при 25 °С, не более	80

Габаритные размеры (длина  ширина  высота), мм,

не более	120  75  50

Масса, кг, не более	0,4

Средний срок службы в условиях эксплуатации, лет	10

Средняя наработка на отказ, ч, не менее	20000

  - Режим работы – непрерывный.

  - Конструктивно сигнализатор выполнен одноблочным, в пластмассовом корпусе. На передней крышке корпуса сигнализатора расположены светодиодные индикаторы (обозначены цифрами 1 и 2 на рисунке 1), вентиляционные отверстия, предназначенные для охлаждения сигнализатора и доступа окружающего воздуха (измеряемой среды) к датчику.

  - Внутри корпуса закреплена печатная плата, с расположенными на ней электронными элементами.

  - На нижнюю торцевую часть корпуса сигнализатора выведены разъём управляющего выходного сигнала закрытием клапана и разъёмы (два разъема) интерфейса RS-485 для подключения дополнительного оборудования.

  - Устройство и работа

    - Принцип действия сигнализатора основан на преобразовании с помощью полупроводникового датчика значений концентрации газа (далее – датчик) в напряжение, пропорциональное содержанию определяемого компонента в воздухе, сравнении полученного напряжения с заданными напряжениями, соответствующими пороговым уровням загазованности и выработку звуковых, световых и управляющих сигналов в соответствии с алгоритмом работы сигнализатора.

    - Сигнализатор обеспечивает работу в следующих режимах:

      - При поданном напряжении питания:

- непрерывное свечение светодиодного индикатора 1 (далее – индикатор 1, см. рисунок А.1), цвет свечения – зеленый.

      - При достижении концентрации бутана в воздухе контролируемого помещения, соответствующей сигнальному уровню ПОРОГ 1:

- периодическое подсвечивание индикатора 1, цвет свечения – красный, период – 0,5 с;

- прерывистый звуковой сигнал с периодом 0,5 с.

      - При достижении концентрации бутана в воздухе контролируемого помещения, соответствующей сигнальному уровню ПОРОГ 2:

- непрерывное подсвечивание индикатора 1, цвет свечения – красный;

- прерывистый звуковой сигнал с периодом 0,5 с;

- формирования управляющего выходного сигнала с параметрами, соответствующими требованиям п.п. 1.2.

      - При отключении электропитания сигнализатора:

- формирования управляющего выходного сигнала с параметрами, соответствующими требованиям п.п. 1.2.

      - При обрыве катушки электромагнита клапана КЗГЭМ (далее – клапан, ТУ 3712-003-89363468-2010) или кабеля соединительного СИГНАЛИЗАТОР–КЛАПАН:

- непрерывное свечение светодиодного индикатора 2 (далее – индикатор 2, см. рисунок А.1), цвет свечения – красный;

- включение непрерывного звукового сигнала.

      - При выходе из строя  датчика:

- непрерывное подсвечивание индикатора 1, цвет свечения – желтый;

- включение периодического звукового сигнала, период – 0.5 с.

- формирования управляющего выходного сигнала с параметрами, соответствующими требованиям п.п. 1.2.

      - Прием сигнала положения клапана от датчика состояния клапана и непрерывное подсвечивание индикатора 2, при положениях клапана:

- клапан открыт – зеленый цвет свечения индикатора 2;

- клапан закрыт – желтый цвет свечения индикатора 2.

      - При обрыве соединительного кабеля RS-485 сигнализаторов с адресом 0 (далее – ведущий сигнализатор) с ведомым сигнализатором:

- прерывистое свечение индикатора 2, цвет свечения желтый или зеленый (в зависимости от положения клапана в соответствии с п.п. 1.7.2.7);

- включение непрерывного звукового сигнала.

- формирования управляющего выходного сигнала с параметрами, соответствующими требованиям п.п. 1.2

      - При выходе из строя ведомого сигнализатора или срабатывания ведомых сигнализаторов в соответствии с п.п. 1.7.2.3:

- попеременное подсвечивание индикатора 1 красным и желтым цветом;

- прерывистый звуковой сигнал;

- формирования управляющего выходного сигнала с параметрами, соответствующими требованиям п.п. 1.2.

    - Структурные схемы сигнализатора приведены в приложениях Г и Д.

    - При срабатывании сигнализатора по сигнальному значению «ПОРОГ 2», ситуация запоминается и для сброса в исходное состояние необходимо снять напряжение питания 220В и через 30 - 45 с снова подать его на сигнализатор.

  - Средства измерения, инструмент и принадлежности

    - Перечень средства измерения, инструмент и принадлежности, необходимых для ремонта и технического обслуживания сигнализатора, приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Средства измерения, инструмент и принадлежности

| Наименование | Назначение | Метрологические характеристики | Допустимая замена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вольтметр универсальный цифровой В7-38 | Измерение напряжений в контрольных точках схемы изделия | Диапазон измерения напряжения переменного тока частотой от 40 до 60 Гц 10-5 – 300 В, ± (2 + 0,4(Uп/Uх)) | Вольтметр В7-27 или другой с аналогичными или с лучшими характеристиками |
| 2 Насадка для подачи ПГС | Подача ПГС |  |  |
| 3 Отвёртка слесарно-монтажная 160x0,5 ГОСТ 17199-88 | Демонтаж, монтаж деталей изделия |  |  |
| 4 Монтажно-паяльная станция с антистатической защитой и напряжением на паяльнике 12-42В | Демонтаж, монтаж радиоэлементов, проводников |  |  |
| 5 Генератор газовых смесей ГГС-03-03 по ШДЕЛ.418313.001 ТУ в комплексе с ГСО-ПГС бутан-воздух(№ по реестру 9126-2008) в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 | Источник ПГС | Диапазон приготовления газовой смеси от 110-6 до 99 % и пределами допускаемой относительной погрешности приготовления газовой смеси ± 7 % |  |
| 6 Редуктор БКО-50-4 ТУ 3645-012-52205332-2012 | Регулятор давления газа | Наибольшая пропускная способность 50 м3/ч |  |
| 7 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ ГУ 25- 02.070213-82 | Контроль расхода газа | Верхний предел измерений по воздуху 0,063 м3/ч |  |
| 8 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5x1,5 мм ТУ 6-19-272-85 | Подача ПГС |  |  |

    - Минимальный расход материалов, необходимых для ремонта и технического обслуживания (ТО) сигнализаторов, приведён в таблице 2

Таблица 2 – Минимальный расход материалов для ремонта и ТО

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76 | 5 г |
| 2. Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19133-84 | 5 г |
| 3. Бязь отбеленная № 5 | 40 г на 1 м2 поверхности |
| 4. Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78 | 20 мл |
| 5. Поверочные газовые смеси ТУ 6-16-2956-92 (см. таблицу 5 в РЭ на сигнализаторы) | 1 л, 5 л |

  - Маркировка, упаковка и пломбирование

    - Маркировка сигнализатора должен соответствовать комплекту конструкторской документации, ГОСТ 26828 и включать:

- наименование вида изделия по функциональному назначению и обозначение прибора;

- знак утверждения типа знак утверждения типа средств измерений в соответствии с приложением 4 к Приказу Минпромторга № 1081 от 30.11.2009 г.;

- знак обозначения степени защиты;

- номинальное напряжение, В и частота, Гц;

- номинальная потребляемая мощность, ВА;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- номер изделия по нумерации предприятия-изготовителя;

- дата выпуска (месяц и год или год).

    - Маркировка разъемов подсоединения должна производиться в соответствии с электрической принципиальной схемой сигнализатора и подключаемым к ней внешним цепям.

    - Маркировка потребительской тары должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение сигнализатора;

- заводской номер;

- год и месяц упаковки.

    - На транспортной таре должны быть нанесены манипуляционные знаки "Осторожно хрупкое", "Беречь от влаги", "Верх" в соответствии с ГОСТ 14192.

    - Место и способ нанесения маркировки транспортной тары должны соответствовать конструкторской документации.

    - Сигнализатор должен быть упакован в тару, исключающую возможность механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации.

    - В каждом упаковочном ящике со стороны верхней крышки должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

- условного обозначения сигнализатора;

- заводского номера;

- даты упаковки.

    - Д	ля предотвращения несанкционированного настроек и вмешательства, которые могут привести к искажению работы сигнализаторов, сигнализаторы подлежат пломбировке. Места пломбировки в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

  - Комплектность

Таблица 3 - Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Сигнализатор загазованности сжиженным газом СЗ-3 | 1 |
| Руководство по эксплуатации* | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Методика поверки | 1 |
| Тара потребительская | 1 |
| Тара транспортная** | 1 |
| Насадка для подачи ПГС** | 1 |
| * – Один экземпляр на партию. ** – Определяется договором на поставку. |  |

- Использование по назначению

  - Эксплуатационные ограничения

    - Сигнализатор должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение сигнализатора и в атмосфере которых содержание коррозионно-активных агентов не превышает значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

    - Окружающая среда при эксплуатации сигнализатора должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

    - Не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты), должна быть гарантирована защита сигнализаторов от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла.

  - Меры безопасности

    - При монтаже и эксплуатации сигнализатора действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) и СНиП 42-01-2002.

    - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на сигнализаторе;

- при проведении калибровки и поверки сигнализатора сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений.

    - При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования ТБ, изложенные в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ-03-576-03).

    - Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с сигнализатором, не ознакомившись с настоящим РЭ.

  - Подготовка к использованию

    - Монтаж, и ввод в эксплуатацию должны выполняться специализированными организациями в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.

    - К монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

    - К эксплуатации допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

  - Указания по монтажу

    - Монтаж сигнализатора включает в себя следующие работы:

        - оборудование розетки;

        - крепление сигнализаторов на стене с помощью вмонтированных в стену дюбелей;

        - выполнение электрических соединений между сигнализаторами (при количестве более одного) и клапаном в соответствии с рисунком Г.3.

Внимание!

ООО ПКФ «СарГазКом» использует в своих системах автономного контроля загазованности серии СГК, на кабелях линии связи, разъёмы типов RJ-11 PLUG-6P4C-P-C2 и RJ-12 PLUG-6P6C-P-C2.

Применение разъёмов RJ-11 с формфактором PLUG-4P4C-P-C2 категорически недопустимо!

    - Сигнализатор должен устанавливаться в месте наиболее вероятного скопления сжиженного газа на расстоянии от газового прибора не менее 1 м и на расстоянии от пола от 10 до 30 см. При наличии нескольких мест скопления газа необходимо устанавливать соответствующее число дополнительных сигнализаторов.

    - Сигнализатор должен включаться в сеть через индивидуальную розетку, расположенную от места установки на расстоянии не более 1 м.

Внимание!

При подаче напряжения питания 220 В, 50 Гц необходимо, чтобы питание подавалось одновременно на все сигнализаторы, соединенные в единую систему, для того, чтобы «ведущий» сигнализатор, с адресом « 0 », корректно сконфигурировал ведомые.

Либо сначала питание подается на сигнализаторы с не нулевым адресом, а ведущий сигнализатор включатся последним.

    - Сигнализаторы должны быть соединены между собой гибким кабелем (UTP-1p) с медными жилами сечением от 0,2 до 1 мм2.

Внимание!

Стандартом на линию связи RS-485 предусмотрено использование в качестве проводников сигнала двухпроводной витой пары, обеспечивающей подавление помех в канале связи.

ООО ПКФ «СарГазКом» использует в своих Системах Автономного Контроля Загазованности серии СГК, для связи между устройствами, 2-х и 4-х-жильные кабеля витых пар, типа “Hyperline” UTP1-C5E-PATCH-24AWG*1P и “Hyperline” UTP2-C5E-solid-2PR-24AWG соответственно. При изготовлении потребителем междублочных кабелей самостоятельно и использовании кабелей других типов, не предусмотренных технической документацией, завод-изготовитель не гарантирует корректной работы системы в целом.

    - При монтаже не допускаются механические удары и повреждения корпусов сигнализаторов, не допускается применять отвертки и ключи, не соответствующие размерам крепежа.

Внимание!

Механические повреждения корпусов и шнуров питания сигнализатора, вмешательство в электронную схему сигнализатора, а также неисправности сигнализатора, вызванные неправильным монтажом или эксплуатацией, лишают потребителя права на гарантийный ремонт сигнализатора в течение установленного гарантийного срока.

  - Подготовка сигнализатора к эксплуатации

    - Настройка порогов срабатывания производится с помощью кнопок П1, П2.

Внимание!

Первоначальная настройка нулевого уровня, уровней «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» производится изготовителем. Повторная настройка производиться во время поверки.

    - Настройка порогов срабатывания сигнализатора проводится в следующей последовательности:

- нажать кнопку П1, после начала непрерывного звукового сигнала кнопку отпустить. После начала мигания индикатора 1 подать на датчик сигнализатора ПГС «бутан–воздух» с концентрацией 10 % от НКПР в течение 30 с. Повторно нажать кнопку П1, после начала непрерывного звукового сигнала кнопку отпустить.

- нажать кнопку П2, после начала непрерывного звукового сигнала кнопку отпустить. После начала мигания индикатора 1 подать на датчик сигнализатора ПГС «бутан–воздух» с концентрацией 20 % от НКПР в течение 30 с. Повторно нажать кнопку П2, после начала непрерывного звукового сигнала кнопку отпустить.

    - Установка сетевого адреса для каждого сигнализатора (только для систем загазованности серии СГК-2 и СГК-3) производится с помощью группы переключателей SW1 расположенных на печатной плате сигнализатора (рис Б.1 поз.1) в соответствии с приложением В.

    - При установке сетевого адреса устройства необходимо обеспечить:

- уникальность адреса каждого сигнализатора, входящего в единую систему контроля загазованности;

- наличие в системе контроля загазованности одного ведущего сигнализатора с адресом 0 (только при отсутствии в системе БУПС-4 (блок управления, питания и сигнализации)). Ведущим должен быть сигнализатор, управляющий запорным клапаном топливоснабжения (КЗГЭМ или аналогичный). При отсутствии блока БУПС-4, в системе ведущим может быть любой сигнализатор.

ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМО НАЛИЧИЕ ОДИНАКОВЫХ АДРЕСОВ У СИГНАЛИЗАТОРОВ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ.

Внимание!

Первоначальная установка адреса устройства производится изготовителем. Изменение адреса устройства производиться изготовителем или во время поверки.

Внимание! Сигнализаторы в конструктивном исполнении с розетками под разъёмы RJ–45 и RJ–12 для подключения клапана и линии связи соответственно, снабжены внутренним резистором «имитатором» обмотки клапана КЗГЭМ. При использовании сигнализаторов без клапана, перемычка имитатора должна быть установлена (замкнута). При работе сигнализаторов с подсоединённым клапаном, перемычку необходимо снять.

Внимание!

При использовании в единой системе контроля загазованности более двух сигнализаторов необходимо оставить перемычку согласования линии связи на крайних сигнализаторах в линии связи, на всех остальных сигнализаторах перемычку согласования линии связи удалить. Перемычка согласования линии связи расположена на плате сигнализатора, рядом с разъёмом RS-485(ЛИНИЯ).

    - Для повышения качества и надежности связи по RS-485, на длинных линиях связи (более 1000м) и количестве сигнализаторов более 30 шт, необходима установка репитера (повторителя). Репитер устанавливается в двухпроводной линии связи между сегментами системы состоящими из 30 сигнализаторов (максимум) на один сегмент или если общая длинна линии связи сегмента более 1000м.

    - При подготовке к эксплуатации необходимо произвести внешний осмотр сигнализатора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса сигнализатора, шнуров питания, соединительных кабелей.

    - После установки сигнализатора и подготовки его к работе, в соответствии с руководством по эксплуатации (РЭ), должны быть проверены:

- индикация включения;

- функционирование сигнализатора, световая и звуковая сигнализация.

    - Проверка индикации включения производится при включении сигнализатора. При этом должен включиться индикатор 1. Цвет свечения – зеленый.

    - Проверка функционирования сигнализатора методом подачи газа от портативного источника в следующем порядке:

- Прогреть сигнализатор в течении 60 с;

- Открыть клапан, подключенный к сигнализатору, механической кнопкой, расположенной в нижней части клапана;

- Подать на сигнализатор газовые смеси от портативных источников или генератора газовых смесей в область решетки на лицевой панели до включения сигнализации (5 – 10 см3). В качестве портативного источника газовой смеси, можно использовать медицинский шприц, наполненного необходимой смесью. Реакция сигнализатора должна соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.7.2, а клапан должен  закрыться.

    - При наличии дополнительных сигнализаторов проверяется работа сигнализатора от сигналов, формируемых внешними сигнализаторами в соответствии с РЭ на них.

  - Использование сигнализатора

    - В случае включения сигнализации сигнализатора:

      - ПОРОГ 1 (10 % НКПР) необходимо:

- проветрить помещение;

- сделать соответствующую запись в вахтенном журнале и сообщить лицу, ответственному за газовое хозяйство, о возникшей ситуации;

- принять меры к обнаружению и устранению причины или источника проникновения природного газа в помещение;

      - ПОРОГ 2 (20 % НКПР) необходимо:

- выключить газовые и электроприборы;

- сообщить лицу, ответственному за газовое хозяйство, о возникшей ситуации;

      - Повторное включение газовых приборов производить только после устранения причин утечки природного газа и при отсутствии запаха газа после проветривания помещения и выключения сигнализации;

      - В случае повторного срабатывания сигнализации перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную службу газового хозяйства.

- Техническое обслуживание

  - Общие указания

    - К техническому обслуживанию сигнализаторов допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

    - Техническое обслуживание сигнализатора производят по планово-предупредительной системе.

    - Работы по ежедневному обслуживанию проводит потребитель, прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности и.

    - Работы по ежемесячному, полугодовому и ежегодному обслуживанию сигнализатора проводят работники обслуживающей организации, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

    - Наименование и периодичность проводимых работ при техническом обслуживании сигнализаторов, приведены в таблице 4

Таблица 4 – Наименование и периодичность проводимых работ при ТО

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Внешний осмотр | ежедневное | на месте эксплуатации |
| 2.2.4.5 | Проверка функционирования и срабатывания сигнализаторов | полугодовое | на месте эксплуатации |
| 3.4 | Настройка порогов срабатывания сигнализатора | ежегодное | согласно РЭ на сигнализатор |

    - Перечень контрольно-измерительных приборов и материалов, необходимых для технического обслуживания, приведён в п. 1.6 настоящего РЭ.

  - Меры безопасности

    - При техническом обслуживании сигнализаторов действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) и СНиП 42-01-2002.

    - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на сигнализаторе;

    - При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования ТБ, изложенные в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ-03-576-03).

    - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ при проведении калибровки и поверки сигнализатора сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений.

    - Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с сигнализатором, не ознакомившись с настоящим РЭ.

    - Порядок ТО приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Порядок ТО

| Наименование работы | Исполнитель | Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр | Оператор | Визуальный контроль | Отсутствие: - внешних повреждения корпуса, влияющих на работоспособность - повреждений линий электропитания питания - повреждений линий связи между элементами системы |

Окончание таблицы 5

| Наименование работы | Исполнитель | Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Проверка срабатывания сигнализатора | Работники газовой службы, работники обслуживающей организации | Портативные источники газа | Реакция сигнализатора в соответствии с п. 1.2.2 |
| 3 Проверка функционирования при срабатывании сигнализатора |  | Портативные источники газа | Реакция системы в соответствии с п. 1.2.2 |
| 4 Проверка состояния контактных соединений |  | Визуальный контроль | Надежность контактных соединений в разъёмах; отсутствие следов коррозии |

  - Техническое освидетельствование

    - Сигнализаторы проходят первичную и периодическую поверку в соответствии с документом МЦКЛ.0112.МП «Сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ЗАО КИП «МЦЭ» 15.05.2013 г.

    - Интервал между поверками – один год.

    - При первичной (при вводе в эксплуатацию и/или после ремонта) и периодической поверках сигнализаторов, результаты поверки записывают в соответствующий раздел документа АФТЦ.408738.001 ПС «Сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3. Паспорт».

    - Перед поверкой необходимо провести ежегодное ТО с настройкой порогов сигнализатора.

    - Для продления срока эксплуатации сигнализатора рекомендуется проводить дополнительные проверки работоспособности, сократив интервал между проверками до одного месяца.

- Текущий ремонт

  - Общие указания

    - Работы по текущему ремонту сигнализатора проводят работники обслуживающей организации, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

    - Перечень контрольно-измерительных приборов и материалов, необходимых для ремонта в условиях мастерской, приведёны в таблице 1 РЭ.

  - Меры безопасности

    - При текущем ремонте сигнализатора действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) и СНиП 42-01-2002.

    - При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования техники безопасности, изложенные в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ-03-576-03).

    - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- при проведении регулировки и поверки сигнализаторов сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений;

- производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на сигнализаторе;

- производить несанкционированную регулировку сигнализатора.

    - Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с сигнализатором, не ознакомившись с настоящим РЭ.

    - Описание отказов и повреждений,   возможные причины отказов и повреждений,  а также указания по способам устранения отказов, повреждений и их последствий приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Описание отказов и повреждений и их способов устранения

| Описание отказов и повреждений | Возможные причины отказов и повреждений | Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Указания по способам устранения отказов, повреждений и их последствий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нет индикации включенного состояния (отсутствует свечение светодиодного индикатора 1 (рис. А.1)) | 1. Вышел из строя предохранитель | 1. Произвести измерение сопротивления предохранителя; | 1. Заменить предохранитель; |
|  | 2. Сигнализатор не подключен к сети . | 2. Проверить факт и правильность подключения сигнализатора; | 2. Подключить сигнализатор; |

Окончание таблицы 6

| Описание отказов и повреждений | Возможные причины отказов и повреждений | Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Указания по способам устранения отказов, повреждений и их последствий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Неисправен светодиод. | 3. Произвести измерения сопротивления светодиода в прямом и обратном направлениях | 3. Заменить светодиод |
|  | 4. Неисправен шнур питания | 4. Произвести внешний осмотр и измерения сопротивления проводников шнура питания | 4. Заменить шнур питания, полученным у изготовителя |
| 2.Светодиодный индикатор 2 (рис. А.1) светится постоянно, цвет «красный», постоянный звуковой сигнал (НЕИСПРАВ НОСТЬ) | 1. Обрыв соединительного кабеля к клапану. | 1. Произвести измерение сопротивления жил соединительного кабеля. | 1. Заменить или восстановить целостность соединительного кабеля. |
|  | 2. Обрыв катушки эл. магнита клапана. | 2. Произвести измерение сопротивления катушки эл. магнита | 2. Заменить клапан или катушку эл. магнита |
| 3.Срабатывает световая и звуковая сигнализация порогов при отсутствии загазованности | Нарушена калибровка сигнализатора |  | 1. Обратиться в сервисную службу для калибровки сигнализатора |
| 4.При наличии загазованности помещения отсутствует световая и звуковая сигнализация. | 1. Нарушена калибровка сигнализатора 2. Сигнализатор неисправен |  | 1. Обратиться в сервисную службу для калибровки сигнализатора |

- Транспортирование и хранение

  - Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность сигнализатора при транспортировании.

  - Упакованные сигнализаторы должны быть уложены в соответствии с указанными на упаковке манипуляционными знаками «Верх», «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги».

  - Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании сигнализаторов, упакованный в транспортную тару, не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

  - Способ укладки транспортной тары должен исключать возможность ее перемещения в процессе транспортировки.

  - Транспортирование воздушным транспортом допускается осуществлять только в отапливаемых герметизированных отсеках.

  - Сигнализаторы перевозят в закрытых транспортных средствах и хранят в сухих помещениях при температуре от минус 20 до плюс 50 °С, в которых не должно содержаться пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

  - Хранение сигнализаторов должно осуществляться в сухих, проветриваемых помещениях, при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения. Воздух помещений не должен содержать паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

  - Срок хранения сигнализатора не более 12 месяцев. По истечении этого срока должно быть произведено техническое обслуживание в соответствии с разделом 3 РЭ.

- Утилизация

  - По окончании срока службы производится вывод сигнализаторов из эксплуатации в следующем порядке:

- очистить сигнализатор от загрязнений;

- произвести его разборку на сборные единицы и детали в зависимости от материалов и произвести утилизацию в соответствии с регламентом предприятия-потребителя.

- Гарантии изготовителя

  - Сигнализатор должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества сигнализаторов требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных ТУ и указанных в эксплуатационной документации на сигнализаторы.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, при отсутствии отметки о продаже – 12 месяцев с даты изготовления.

  - Гарантийный срок хранениям – 12 месяцев с даты изготовления.

  - Гарантия прекращается в случаях:

- возникновения механических повреждений;

- повреждения пломбировки сигнализаторов;

- использования сигнализаторов не по назначению;

- проведения монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ неквалифицированным персоналом;

- неправильной установки сигнализаторов;

- несоблюдения требований настоящих ТУ и эксплуатационной документации на сигнализаторы.

- Приложение А

(обязательное)

Общий вид сигнализаторов

1

2

Рисунок А.1 – Общий вид сигнализаторов

- Приложение Б

(обязательное)

Обозначения:

1 – SW1 переключатель адреса устройства.

2 – GS1 Датчик газа.

3 – SB1 кнопка калибровки уровня «0».

4 – SB2 кнопка калибровки уровня ПОРОГ 1.

5 – SB3 кнопка калибровки уровня ПОРОГ 2.

6 – X3 гнездо для подключения платы индикации.

7 – X1 гнездо для подключения линии связи.

8 – X2 гнездо для подключения клапана запорного типа КЗГЭМ.

9 – Х4 перемычка согласования линии связи.

10 – Х5 перемычка вкл / выкл имитатора клапана.

Рис Б.2 – Сигнализатор загазованности со снятой передней крышкой корпуса.

Приложение В

(справочное)

Таблица соответствия десятичного адреса устройства двоичному коду переключателя адреса SW1

| DEC | BIN | DEC | BIN | DEC | BIN | DEC | BIN | DEC | BIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 52 | 00110100 | 104 | 01101000 | 156 | 10011100 | 208 | 11010000 |
| 1 | 00000001 | 53 | 00110101 | 105 | 01101001 | 157 | 10011101 | 209 | 11010001 |
| 2 | 00000010 | 54 | 00110110 | 106 | 01101010 | 158 | 10011110 | 210 | 11010010 |
| 3 | 00000011 | 55 | 00110111 | 107 | 01101011 | 159 | 10011111 | 211 | 11010011 |
| 4 | 00000100 | 56 | 00111000 | 108 | 01101100 | 160 | 10100000 | 212 | 11010100 |
| 5 | 00000101 | 57 | 00111001 | 109 | 01101101 | 161 | 10100001 | 213 | 11010101 |
| 6 | 00000110 | 58 | 00111010 | 110 | 01101110 | 162 | 10100010 | 214 | 11010110 |
| 7 | 00000111 | 59 | 00111011 | 111 | 01101111 | 163 | 10100011 | 215 | 11010111 |
| 8 | 00001000 | 60 | 00111100 | 112 | 01110000 | 164 | 10100100 | 216 | 11011000 |
| 9 | 00001001 | 61 | 00111101 | 113 | 01110001 | 165 | 10100101 | 217 | 11011001 |
| 10 | 00001010 | 62 | 00111110 | 114 | 01110010 | 166 | 10100110 | 218 | 11011010 |
| 11 | 00001011 | 63 | 00111111 | 115 | 01110011 | 167 | 10100111 | 219 | 11011011 |
| 12 | 00001100 | 64 | 01000000 | 116 | 01110100 | 168 | 10101000 | 220 | 11011100 |
| 13 | 00001101 | 65 | 01000001 | 117 | 01110101 | 169 | 10101001 | 221 | 11011101 |
| 14 | 00001110 | 66 | 01000010 | 118 | 01110110 | 170 | 10101010 | 222 | 11011110 |
| 15 | 00001111 | 67 | 01000011 | 119 | 01110111 | 171 | 10101011 | 223 | 11011111 |
| 16 | 00010000 | 68 | 01000100 | 120 | 01111000 | 172 | 10101100 | 224 | 11100000 |
| 17 | 00010001 | 69 | 01000101 | 121 | 01111001 | 173 | 10101101 | 225 | 11100001 |
| 18 | 00010010 | 70 | 01000110 | 122 | 01111010 | 174 | 10101110 | 226 | 11100010 |
| 19 | 00010011 | 71 | 01000111 | 123 | 01111011 | 175 | 10101111 | 227 | 11100011 |
| 20 | 00010100 | 72 | 01001000 | 124 | 01111100 | 176 | 10110000 | 228 | 11100100 |
| 21 | 00010101 | 73 | 01001001 | 125 | 01111101 | 177 | 10110001 | 229 | 11100101 |
| 22 | 00010110 | 74 | 01001010 | 126 | 01111110 | 178 | 10110010 | 230 | 11100110 |
| 23 | 00010111 | 75 | 01001011 | 127 | 01111111 | 179 | 10110011 | 231 | 11100111 |
| 24 | 00011000 | 76 | 01001100 | 128 | 10000000 | 180 | 10110100 | 232 | 11101000 |
| 25 | 00011001 | 77 | 01001101 | 129 | 10000001 | 181 | 10110101 | 233 | 11101001 |
| 26 | 00011010 | 78 | 01001110 | 130 | 10000010 | 182 | 10110110 | 234 | 11101010 |
| 27 | 00011011 | 79 | 01001111 | 131 | 10000011 | 183 | 10110111 | 235 | 11101011 |
| 28 | 00011100 | 80 | 01010000 | 132 | 10000100 | 184 | 10111000 | 236 | 11101100 |
| 29 | 00011101 | 81 | 01010001 | 133 | 10000101 | 185 | 10111001 | 237 | 11101101 |
| 30 | 00011110 | 82 | 01010010 | 134 | 10000110 | 186 | 10111010 | 238 | 11101110 |
| 31 | 00011111 | 83 | 01010011 | 135 | 10000111 | 187 | 10111011 | 239 | 11101111 |
| 32 | 00100000 | 84 | 01010100 | 136 | 10001000 | 188 | 10111100 | 240 | 11110000 |
| 33 | 00100001 | 85 | 01010101 | 137 | 10001001 | 189 | 10111101 | 241 | 11110001 |
| 34 | 00100010 | 86 | 01010110 | 138 | 10001010 | 190 | 10111110 | 242 | 11110010 |
| 35 | 00100011 | 87 | 01010111 | 139 | 10001011 | 191 | 10111111 | 243 | 11110011 |
| 36 | 00100100 | 88 | 01011000 | 140 | 10001100 | 192 | 11000000 | 244 | 11110100 |
| 37 | 00100101 | 89 | 01011001 | 141 | 10001101 | 193 | 11000001 | 245 | 11110101 |
| 38 | 00100110 | 90 | 01011010 | 142 | 10001110 | 194 | 11000010 | 246 | 11110110 |
| 39 | 00100111 | 91 | 01011011 | 143 | 10001111 | 195 | 11000011 | 247 | 11110111 |
| 40 | 00101000 | 92 | 01011100 | 144 | 10010000 | 196 | 11000100 | 248 | 11111000 |
| 41 | 00101001 | 93 | 01011101 | 145 | 10010001 | 197 | 11000101 | 249 | 11111001 |
| 42 | 00101010 | 94 | 01011110 | 146 | 10010010 | 198 | 11000110 | 250 | 11111010 |
| 43 | 00101011 | 95 | 01011111 | 147 | 10010011 | 199 | 11000111 | 251 | 11111011 |
| 44 | 00101100 | 96 | 01100000 | 148 | 10010100 | 200 | 11001000 | 252 | 11111100 |
| 45 | 00101101 | 97 | 01100001 | 149 | 10010101 | 201 | 11001001 | 253 | 11111101 |
| 46 | 00101110 | 98 | 01100010 | 150 | 10010110 | 202 | 11001010 | 254 | 11111110 |
| 47 | 00101111 | 99 | 01100011 | 151 | 10010111 | 203 | 11001011 | 255 | 11111111 |
| 48 | 00110000 | 100 | 01100100 | 152 | 10011000 | 204 | 11001100 |  |  |
| 49 | 00110001 | 101 | 01100101 | 153 | 10011001 | 205 | 11001101 |  |  |
| 50 | 00110010 | 102 | 01100110 | 154 | 10011010 | 206 | 11001110 |  |  |
| 51 | 00110011 | 103 | 01100111 | 155 | 10011011 | 207 | 11001111 |  |  |

- Приложение Г

(справочное)

Рис. Г.1 – Сигнализатор загазованности. Схема структурная.

Рис. Г.2 – Сигнализатор СЗ-3. с разъёмами RG-45 и RG-12.

Схема электрическая.

|  | Рис. Г.3 – Сигнализаторы СЗ-3. с разъёмами RJ-45 и RJ-12. Схема электрических соединений. |
| --- | --- |

- Приложение Д

(справочное)

Рисунок Д.1 – Назначение контактов разъема у клапанов (СД) с разъемом РГ -17.

- Приложение Е

- (обязательное)

Инструкция

Сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МЦКЛ.0112.МП

Настоящая методика распространяется на сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3 (далее – сигнализатор).

Методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

Первичную и периодическую поверки осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Интервал между поверками – один год.

Внеочередной поверке в объеме периодической подвергают сигнализаторы в случае утраты документов, подтверждающих прохождение поверки, вводе в эксплуатацию после длительного хранения (более одного интервала между поверками), проведении повторной настройки или неудовлетворительной работе сигнализаторов.

- Операции поверки

  - При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

| ###### Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операций при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| - Внешний осмотр | 7.1 | + | + |
| - Опробование | 7.2 | + | + |
| - Проверка порогов и времени срабатывания сигнализации | 7.3 | + | + |
| - Оформление результатов поверки | 8 | + | + |

- Средства поверки

  - Перечень средств измерений (СИ) и вспомогательного оборудования, применяемых при проведении поверки:

- термогигрометр «Ива-6» с пределами измерений влажности от 0 до 98 % и погрешностью измерений влажности  3 %, пределами измерений температуры от минус 40 до плюс 60 С и погрешностью измерений температуры  0,5 С.

- барометр-анеройд М-67 по ТУ 25-04-1797 с диапазоном измерений атмосферного давления от 610 до 790 мм рт. ст. и допускаемыми пределами абсолютной погрешности измерений атмосферного давления  ± 0,8 мм. рт. ст.

- секундомер механический СОСпр-2б-2 по ГОСТ 5072-79, 60/60, кл. 2.

- осциллограф С1-173 по ВУРИ.411161.018 ТУ с измерением параметров сигналов в диапазоне напряжений от 10 мВ до 40 В (до 300 В с делителем 1:10) и длительностей от 20 нс до 2 с.

- вентиль точной регулировки АПИ 4.463.008, диапазон регулирования газовой среды от 0 до 2,1610-5 м3/с (от 0 до 1,3 л/мин), давление на выходе 14,7 МПа.

- ротаметр с местными показаниями РМ-А 0,063 ГУЗ, кл. 4, ГОСТ 13045-81.

- трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) 5х1,5 мм по ТУ 64-2-286-79.

- камера для увлажнения поверочной газовой смеси, склянка тип СВТ с впаянной трубкой по ГОСТ 25336-82.

- вентиль трассовый точной регулировки ВТР-4, диапазон рабочего давления 0-6 кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм.

- генератор газовых смесей ГГС-03-03 с диапазоном приготовления газовой смеси от 110-6 до 99 % и пределами допускаемой относительной погрешности приготовления газовой смеси ± 7 %;

- ГСО-ПГС бутан-воздух (номер по госреестру ГСО-ПГС 9126-2008, номинальное значение доли бутана 0,7%), в баллоне под давлением по ТУ 6-16-2956-92. 1 разряда

- поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух, марки А по ТУ 6-21-5-82.

- насадка для подачи ПГС АВЯП.408737.092.

  - Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими характеристиками не хуже приведенных в п. 2.1.

  - Все средства измерений (рабочие эталоны) должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма.

- Требования к квалификации операторов

  - К выполнению поверки допускают лиц, достигших 18 лет, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, годных по состоянию здоровья, аттестованные в качестве поверителя по ПР 60.2.012-94, изучивших настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на: сигнализатор, средства поверки и прошедшие инструктаж по технике безопасности и допущенные к работе на электроустановках напряжением до 1000 В.

- Требования безопасности

  - При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:

- требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80

- требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на сигнализатор и средства поверки.

- правила безопасности труда, действующие на объекте.

- правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ).

- требования техники безопасности в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденными ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ России 11.06.2003 г.

  - Не допускается сброс ПГС в атмосферу рабочих помещений.

  - Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

  - При всех работах со средствами измерений необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- перед каждым включением необходимо проверить исправность сетевых шнуров и заземлений;

- устранение дефектов, замена газоанализатора, присоединение и отсоединение кабелей должно проводиться только при отключенном питании (вилка сетевого шнура должна быть вынута из розетки).

- Условия поверки

  - При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды, °С                                                           20±5;

- относительная влажность воздуха, %                                               от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа                                                          от 84 до 106,7;

- напряжение электропитания от сети переменного тока, В           220;

- частота переменного тока электропитания, Гц                                        50 ± 1;

- расход ГСО-ПГС, см3/мин                                                                      320 ± 20;

- относительная влажность ПГС                                                                  65 ± 5;

- отсутствие внешних электрических и магнитных полей (кроме естественного);

- отсутствие механической вибрации, тряски и ударов, влияющих на работу сигнализаторов;

- отсутствие воздействия на сигнализатор прямых солнечных лучей и сквозняков;

- напряжение питания поверяемого газоанализатора должно соответствовать требованиям, установленным в эксплуатационной документации фирмы изготовителя;

- характеристики ПГС должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2 - Технические характеристики ПГС

| ПГС № | Характеристики ПГС |  |
| --- | --- | --- |
|  | компонентный состав | номинальное значение объемной доли С4Н10 в ПГС, % |
| 1 | С4Н10 – воздух | 0,0689 |
| 2 | С4Н10 – воздух | 0,2089 |
| 3 | С4Н10 – воздух | 0,3511 |

- Подготовка к поверке

  - Проверить соответствие условий проведения поверки в соответствии с разделом 5.

  - Сигнализатор должен быть выдержан при температуре, указанной в п. 5.1. не менее двух часов.

  - Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- ознакомится с настоящей методикой поверки и руководством по эксплуатации АФТЦ.408738.001 РЭ.

- выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;

- проверить комплектность сигнализатора и средств поверки;

- баллоны с ПГС должны быть выдержаны в помещении для поверки не менее 24 ч;

- подготовить к работе сигнализатор  и средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

  - Заземлить необходимые рабочие эталоны, средства измерений и заблаговременно включить их питание перед очередной операцией поверки (в соответствии с временем установления рабочего режима, указанным в эксплуатационной документации).

- Проведение поверки и обработка результатов

  - Внешний осмотр

    - При внешнем осмотре проверяется:

- отсутствие деформаций поверхностей, трещин, сколов и других повреждений, препятствующих эксплуатации газоанализатора;

- наличие маркировки и соответствие ее эксплуатационной документации на сигнализатор.

    - При обнаружении механических дефектов, а также несоответствия указанным требованиям, сигнализатор признают непригодным к применению и дальнейшую поверку не проводят.

  - Опробование

    - Для опробования сигнализатора на бутан собирают схему, приведённую в приложении А.

    - Подать на сигнализатор напряжение электропитания.

    - После подачи на сигнализатор напряжения электропитания должна быть следующая последовательность включения сигнализации:

- включение на две секунды светодиодных индикаторов 1, 2 (см. рисунок Б.1, далее – индикаторы 1 и 2, соответственно) и звукового сигнала.

- в процессе прогрева наблюдается прерывистое свечение индикатора 1, цвет свечения – зеленый.

- по завершению прогрева и перехода сигнализатора в рабочий режим наблюдается непрерывное свечение светодиодного индикатора 1, цвет свечения – зеленый.

    - На сигнализатор подают ПГС в последовательности №№ 1-2-3,  с периодом не менее 15 секунд.

    - Допускается проводить операцию опробования при проверке порогов срабатывания сигнализации.

    - Результаты опробования считаются положительными, если наблюдается следующая последовательность включения сигнализации:

- при подаче электропитания на сигнализатор последовательность включения сигнализации соответствует п.п. 7.2.3;

- при подаче ПГС № 1:

а) непрерывное подсвечивание индикатора 1, цвет свечения – зеленый;

б) звуковой сигнал отсутствует.

- при подаче ПГС № 2:

а) периодическое подсвечивание индикатора 1, цвет свечения – красный, период – 0,5 с;

б) прерывистый звуковой сигнал с периодом 0,5 с.

- при подаче ПГС № 3:

а) непрерывное подсвечивание индикатора 1, цвет свечения – красный;

б) прерывистый звуковой сигнал с периодом 0,5 с;

в) формирования управляющего выходного сигнала с параметрами:

- амплитуда, В                                           от 32 до 40;

- длительность, с                                   от 0,04 до 0,2;

- частота следования импульса, Гц        от 0,2 до 0,4.

    - Допускается проводить опробование сигнализаторов при проверке порогов срабатывания сигнализации.

  - Проверка порогов срабатывания сигнализации

    - Для проверки порогов срабатывания сигнализации собрать схему, приведенную в приложении А.

    - На сигнализатор подают электропитание и одновременно включают секундомер.

    - По истечении времени прогрева сигнализатора (60 секунд) на сигнализатор подают ПГС в последовательности 1-2-3.

    - При подачи ПГС регулировать вентилем 2 (см. рисунок А.1) соотношение расходов газовой смеси, проходящей через увлажнитель 3 и через байпас.

    - Значение относительной влажности ПГС контролировать при помощи измерителя влажности газовой смеси 4.

    - Перед подачей ПГС на сигнализатор необходимо продуть газовую схему таким объемом ПГС, чтобы обеспечить трехкратный обмен смеси в газовой системе (с учетом объема камеры для увлажнения).

    - Время подачи каждой ПГС – 45 с.

    - Результаты проверки порогов срабатывания сигнализации считаются положительными, если время срабатывания сигнализации по каждому порогу не превышает 15 с и наблюдается включение сигнализации в соответствии с п.п. 7.2.6.

- Оформление результатов поверки

  - Результаты поверки оформляют протоколами произвольной формы.

  - При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94 или делают соответствующую запись в эксплуатационной документации.

  - При отрицательных результатах поверки сигнализатор к применению не допускают, оттиск поверительного клейма гасят, свидетельство о поверке аннулируют, выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006-94, а сигнализатор направляют в ремонт или для настройки (регулировки) производителю или авторизованной сервисной организации.

Приложение А

к методике МЦКЛ.0112.МП

(обязательное)

Схема подачи ПГС на сигнализатор

Обозначения:

1 – генератор газовых смесей;

2 – вентиль точной регулировки;

3 – камера для увлажнения ПГС;

4 – индикатор влажности газовой смеси;

5 – ротаметр;

6 – насадка;

7 – сигнализатор;

8 – сброс ПГС.

Рисунок А.1 – Схема подачи ПГС на сигнализатор

Приложение Б

к методике МЦКЛ.0112.МП

(обязательное)

Общий вид сигнализаторов СЗ-3

2

1

Рисунок Б.1 – Общий вид сигнализаторов

– Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР), соответствует объемной доли бутана 1,40 %, в соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99.