ОКП 371230

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ,

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

КПЭГ-М

Паспорт

АВЯП.492175.001-00 ПС

АВЯП.492185.001-00 ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Клапан предохранительный электромагнитный газовый, модернизированный КПЭГ-М.

1.1 Изготовитель:

000 "Саратовская газовая компания";

410004, г. Саратов , ул. 6 – проезд Первомайского поселка д. 21/23, к. 103

тел. (845-2) 580-570; тел/факс(845-2) 61-63-93, 62-24-13

e-mail: mail@sargazcom.ru

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра или характеристики | Значения по исполнениям |  |
| --- | --- | --- |
|  | КПЭГ-М-50 | КПЭГ-М-100 |
| 1. Максимальное рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 |  |
| 2. Диаметр условного прохода (DN), мм | 50 | 100 |
| 3. Способ присоединения к трубопроводу | Фланцевый по ГОСТ 12815-80 |  |
| 4. Межцентровое расстояние крепёжных отверстий фланца (D), мм | 125 | 180 |
| 5. Диаметр крепёжных отверстий фланца клапана (d), мм | 18 |  |
| 6. Класс герметичности | В |  |
| 7. Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В | 220−33+22 |  |
| 8. Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |  |
| 9. Время срабатывания клапанов, с, не более | 1 |  |
| 10. Габаритные размеры клапанов (LxBxH), мм, не более | 230х190х300 | 360х258х455 |
| 11. Масса клапанов, кг, не более | 8,5 | 18 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Состав изделия перечислен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во | Заводской № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Составные части |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АВЯП.492175.001 АВЯП.492185.001 | Клапан КПЭГ-М-__ | 1 |  |  |
| АВЯП.323150.002 | Тара потребительская | 1 | — |  |
| АВЯП.321310.002 | Тара транспортная | 1 | — | По заказу |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| АВЯП.492175.001 РЭ АВЯП.492185.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | — | На партию |
| АВЯП.492175.001ПСАВЯП.492185.001ПС | Паспорт | 1 | — |  |

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения.

4.1.1. Ресурс изделия до первого среднего ремонта 15000 часов в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения 12 месяцев в упаковке изготовителя в складских помещениях.

Межремонтный ресурс 5000 циклов при трех ремонтах в течение срока службы 10 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2. Гарантии изготовителя (поставщика).

4.2.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие клапана

КПЭГ-М __________ требованиям ТУ 3712-002-93019469-06 при условии соблюдения потребителем правил монтажа, ввода в действие и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации (РЭ).

4.2.2. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

4.2.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

4.2.4. При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя клапан подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Клапан предохранительный КПЭГ-М подвергнут на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата консервации _____________ 200__ г.

Срок консервации – 1 год.

Консервацию произвел ______________   ____________________

личная подпись	   расшифровка подписи

М.П.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Клапан КПЭГ-М __________ заводской № ______________

Упакован предприятием ООО «Саратовская газовая компания» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________    _______________    ____________________     ____________

должность	     личная подписи      расшифровка подписи     число, месяц, год

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан КПЭГ-М _______ заводской № ___________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК ______________    ______________________      ______________

личная подписи    расшифровка подписи          число, месяц, год

М.П.