КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ,

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ

КПЭГ-М

Руководство по эксплуатации

АВЯП.492175.001-00 РЭ

АВЯП.492185.001-00 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с техническими данными, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации клапанов предохранительных электромагнитных газовых, модернизированных КПЭГ-М (в дальнейшем - клапанов).

В состав РЭ входят следующие части:

- описание и работа;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- хранение;

- транспортировка.

Техническое обслуживание клапанов должно производиться специально обученными работниками газовой службы.

РЭ распространяется на варианты исполнения клапанов с диаметром условного прохода (DN): DN 50, DN 100, предназначенных для работы в трубопроводах высокого давления.

Структура обозначения клапана:

КПЭГ-М-50 ТУ 3712-002-93019469-06

1         2	3

- КПЭГ-М - название клапана.

- Диаметр условного прохода клапана (DN): 50, 100.

- Обозначение технических условий.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1	Назначение изделия

Клапан предназначен для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа ГОСТ 5542-87 или воздуха с давлением до 1,2 МПа (до 12 кгс/см²).

Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды	от плюс 1 до 40 °С;

- относительная влажность воздуха                                  до 80% при температуре 25 °С;

- атмосферное давление	от 86 до 106,7 кПа.

В помещении, в котором будет эксплуатироваться клапан:

- содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69;

- должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

1.2	Технические характеристики

- Условное давление, МПа (кгс/см2), не более		1,2 (12)

- Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В		220−33+22

- Потребляемая мощность, ВА, не более		10

- Время срабатывания клапана, с, не более		1

- Испытательное давление для прокладочных и стыковочных соединений клапана, МПа (кгс/см2), не более	1,8 (18)

- Класс герметичности затвора.

- Условный проход, габаритные размеры, масса, способ присоединения к трубопроводу, вид корпуса клапана и строительные размеры приведены в таблице1.

Таблица 1.

| Тип клапана | Диаметр условного прохода, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Способ присоединения к трубопроводу | Вид корпуса | Строительные размеры L1,хВ1хН1 (мм), D (мм), d (мм), (n) (кол. отв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КПЭГ-М-50 | 50 | 230x190x300 | 8,5 | Фланцевый | Литой | 225x185x295, 125, 18(4) |
| КПЭГ-М-100 | 100 | 360x258x455 | 18 | Фланцевый | Литой | 355x253x450, 180, 18(4) |

- Конструкция клапана обеспечивает степень защиты оболочки 1Р 54 по ГОСТ 14254-96.

- Класс защиты от поражения электрическим током - 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Установленный ресурс, циклов					        5000

- Срок эксплуатации клапана, лет, не менее				            10

1.2.12 Средняя наработка на отказ, ч, не менее				      15000

- Среднее время восстановления работоспособного состояния клапана, ч, не более   3

  - Состав изделия

1.3.1 Состав изделия перечислен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Клапан КПЭГ-М | 1 |  |
| 2 Заглушки для фланцев клапана | 2 |  |
| 3 Кольцо 012-016-25-1-2 ГОСТ 9833-73 |  |  |
| (для КЗГЭМ-ВД - 50) | 1 |  |
| 4 Кольцо 014-018-25-1-2 ГОСТ 9833-73 |  |  |
| (для КПЭГ-М-100) | 1 |  |
| 5 Паспорт на клапан | 1 |  |
| 6 Паспорт на электромагнитный привод типа ЭМП-К | 1 |  |
| 7 Руководство по эксплуатации на клапан | 1 | На партию |
| 8 Тара потребительская | 1 |  |
| 9 Тара транспортная | 1 | Разрабатывается и изготавливается по заказу при необходимости |

1.4 Устройство и работа

Клапан, внешний вид которого показан на рисунке А.1, представляет собой конструкцию, содержащую:

а)	корпус клапана (1);

б)	запорный элемент (2);

в)	ось (3);

г)	пружины (4, 5);

д)	рычаги (6, 7);

е)	электромагнит (8);

ж) корпус электромагнита (9);

з)	шток (10);

и) втулку (11);

к) упор (12);

л) пружины (13, 14);

м) штифт (15);

н) фиксатор (16);

о) ось (17);

п) винт (18);

р) фиксатор (19);

с) резиновый уплотнитель (20);

т) клапан перепускной (21);

у) кольцо (прокладка) (22);

ф) разъём (23).

Запорный элемент клапана (2) с резиновым уплотнителем (20), предназначенный для перекрытия седла корпуса КПЭГ-М, закреплён на оси (3), размещённой в корпусе (1). В запорный элемент встроен перепускной клапан (21). На оси (3) также установлены пружины (4, 5), обеспечивающие передачу усилия запорному элементу (2). С концом оси (3), выходящим наружу, жёстко связан рычаг (6), взаимодействующий с рычагом (7).

На корпусе (1) закреплён электропривод, состоящий из электромагнита (8) с корпусом (9), в котором расположен шток (10) с втулкой (11) (см. рисунок А.2). Усилие пружин (13) и (14) и усилие электромагнита (8), передаваемое на шток (10) штифтом (15), изготовленным из немагнитного материала, определяют положение втулки (11).

Корпус электромагнита (9) оснащен фиксатором (16), вращающимся на оси (17) и служащим для удержания клапана в открытом состоянии во время технологической подготовки оборудования.

Подача на электромагнит напряжения питания при зацеплении рычага (6) с рычагом (7) и фиксации их с втулкой (11) обеспечивает поддержание открытого состояния клапана. Фиксатор (16) должен быть при этом выключен, т.е. должен находиться в горизонтальном положении.

Прекращение подачи напряжения на электромагнит приводит к перемещению втулки (11) и упор (12), установленный на рычаге (7), выходит из зацепления с втулкой (11). При этом освобождаются связанные между собой рычаги (6) и (7) и ось (3) получает возможность повернуться. Усилие от пружин (4) и (5) передаётся запорному элементу (2), который закрывает проход газа.

Приведение запорного элемента (2) в рабочее (открытое) состояние после срабатывания производится вручную поворотом рычага (6), при этом перепускной клапан (21), встроенный в запорный элемент (2), открывается в первую очередь. После выравнивания давления до и после запорного элемента (2) осуществляется дальнейший подъём рычага (6) до зацепления с рычагом (7) и фиксации их с втулкой (11) (см. рисунок А.2 (а)). Запорный элемент (2) удерживается в открытом состоянии. На электромагнит подаётся напряжение питания, и фиксатор выключается путём перевода его в горизонтальное положение (см. рисунок А.2 (б)).

Для соединения клапана с электропитанием используются провода, выведенные из корпуса узла электромагнита, промаркированные надписью ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРИВОДА.

В клапанах КПЭГ-М для индикации состояния клапана используется датчик контроля состояния электромагнитного привода на базе микропереключателя. Подключение датчика контроля состояния 1 внешнему узлу индикации осуществляется с помощью проводов, выведенных из корпуса узла электромагнита и промаркированных надписью ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ.

Для заземления клапана предусмотрен заземляющий проводник, присоединённый к клемме корпус узла электромагнита.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень контрольно-измерительных приборов, инструмента и принадлежностей, необходимых дл ремонта и технического обслуживания клапана, приведён в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Назначение | Допустимая замена |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Цифровой вольтметр типа В7-22А Хв 2.710.014 ТУ | Измерение напряжений и сопротивлений в контрольных точках схемы клапана | Вольтметр В7-27А или другой с аналогичными или с лучими характеристиками |
| 2 Камера пузырьковая, индикатор протечки газа ИГ-5 | Измерение протечки газа | Индикатор протечки газа ГИВ-М или другой с аналогичными или с лучшими характеристиками |
| 3 Отвёртка слесарно-монтажная 160x0,6 ГОСТ 17199-88 | Демонтаж, монтаж деталей клапана |  |
| 4 Ключ трубный рычажной КТР-1 | Демонтаж, монтаж составных частей клапана |  |
| 5 Электропаяльник ЭПСН 220В 25 Вт ГОСТ 7219-83 | Демонтаж, монтаж радиоэлементов, проводников |  |
| 6 Стаканчик СВ 14/8 ГОСТ 25336-82 | Приготовление мыльного раствора |  |
| 7 Кисть №3-6 | Нанесение мыльного раствора |  |

П'римерный расход материалов, необходимых для ремонта и технического обслуживания клапана, приведён в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Мыло хозяйственное твердое ММ 059-1 | 10 г |
| 2 Ацетон ГОСТ 2768-84 | 50 мл |
| 3 Бязь отбелённая №5 | 40 г на 1м2 поверхности |
| 4 Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78 | 20 мл |
| 5 Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19133-84 | 5 г |
| 6 Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76 | 5 г |
| 7 Кольцо 012-016-25-1-2 ГОСТ 9833-73 (для КПЭГ-М-50) | 1 шт. |
| 8 Кольцо 014-018-25-1-2 ГОСТ 9833-73 (для КПЭГ-М-100) | 1 шт. |

1.6	Маркировка и пломбирование

1.6.1	Клапаны имеют маркировку, выполненную на этикетках, прикрепляемых на корпус клапана в соответствии со сборочным чертежом, и содержащую следующие данные:

а)	наименование вида изделия по функциональному назначению и условное буквенно-цифровое обозначение изделия;

б)	знак соответствия;

в) условное давление;

г)	диаметр условного прохода;

д) напряжение питания в вольтах и условное обозначение рода тока (для узла электропривода клапана);

е) наименование предприятия-изготовителя;

ж) обозначение ТУ;

з) степень защиты оболочки;

и) номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

к) дату выпуска изделия (месяц и год или год).

1.6.2	На клапаны нанесены:

а) надписи и обозначения кабельных и разъёмных соединений:

- ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ;

- ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРИВОДА;

б)знаки:

1) «→» (указатель направления подачи среды);

2) "" (заземление).

1.7	Упаковка

- Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность клапанов при транспортировке.

- Все обработанные неокрашенные поверхности должны быть законсервированы консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или другими средствами защиты по варианту ВЗ-1 для изделий группы II-1 ГОСТ 9.014-78.

- Входные и выходные фланцы клапана должны быть закрыты заглушками.

- Клапан должен быть упакован по варианту ВУ-П-А-5 по ГОСТ 23216-78, уложен в транспортную тару:

- ящик ТФ-1 по ГОСТ 23216 -78

или

- обрешётку О по ГОСТ 23216-78

и надёжно закреплён поперечными планками с мягкой прокладкой.

1.7.5	Упаковка эксплуатационной документации - вариант ВУ-II-Б-8 по ГОСТ 23216-78.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1	Эксплуатационные ограничения

2.1.1	Клапан должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение изделия и в атмосфере которых содержание коррозионно-активных агентов не превышает значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Клапан нельзя устанавливать в местах, в которых окружающая среда разрушающе действует на чугун, сталь, алюминий, резину и цинковое покрытие.

2.1.2	Для эксплуатации клапана в него необходимо подать природный газ, соответствующий требованиям ГОСТ 5542-87, или сжатый воздух.

Температура рабочей среды при эксплуатации клапана должна быть в пределах диапазона от плюс 1 °С до плюс 40 °С.

Давление рабочей среды для клапана должно быть до 1,2 МПа (12 кгс/см2).

- Направление подачи среды - в соответствии с маркировкой на клапане.

- Окружающая среда при эксплуатации клапана должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

- Для продления срока эксплуатации и во избежание преждевременного выхода клапана из строя необходимо принимать меры по предотвращению конденсации влаги на поверхности корпуса клапана.

2.2	Указания по монтажу и подготовка изделия к эксплуатации

2.2.1	Меры безопасности при монтаже и подготовке изделия к эксплуатации.

- Монтаж и подключение клапана должны производиться специализированной строительно-монтажной и эксплуатационной организациями в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ, "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03), "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)", а также настоящим РЭ.

- К монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

К эксплуатации допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

2.2.1.3	При монтаже и эксплуатации клапана действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) и СНиП 42-01-2002.

2.2.1.4	КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии:

а)	электропитания на электромагнитном приводе клапана;

б)	тока в цепи датчика контроля состояния электромагнитного привода;

в)	давления рабочей среды в трубопроводе.

- ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить несанкционированные разборку и регулировку клапана.

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ при монтаже и ремонте проводить сварочные или другие работы, связанные с разогревом клапана и присоединенного к нему трубопровода.

- Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается:

- приступать к работе с клапаном, не ознакомившись с настоящим РЭ;

- курить, зажигать спички, включать и выключать электроосвещение (если оно не выполнено во взрывоопасном исполнении) при появлении запаха газа у места установки клапана.

2.2.2	Указания по монтажу.

- Клапан должен устанавливаться: на горизонтальном участке внутреннего трубопровода, на вводе в помещение, с учётом направления подачи среды; в положение, при котором узел электромагнитного привода располагается вертикально вверх, а ось электромагнита - горизонтально.

- Клапан должен устанавливаться перед краном на спуске к газовым приборам в месте, обеспечивающем свободный доступ к рычагам, служащим для открытия клапана.

Перед клапаном рекомендуется устанавливать газовый фильтр типа ФГ или аналогичный.

2.2.2.3	Перед монтажом:

а) клапан должен быть распакован;

б) должны быть удалены транспортные заглушки;

в) должна быть произведена расконсервация поверхностей деталей клапана от смазки;

г) клапан должен быть проверен визуально на отсутствие механических повреждений;

д) должен быть выставлен зазор от 0,4 до 1,2 мм между втулкой (11) и винтом (18) на клапане (см. рисунок А.1) при включённом электромагните.

Для проверки зазора должен применяться набор щупов № 4, класс точности 2 ТУ 2-034-225-87.

- Клапан должен быть соединен с трубопроводом способом, предусмотренным конструкцией лапана (с помощью фланца по ГОСТ 12815-80).

- Не допускается применять ключи и отвертки, не соответствующие размерам крепежа.

- Клапан должен быть заземлён с помощью заземляющего провода, присоединённого к клемме заземления корпуса узла электромагнита.

2.2.2.7	Клапан должен быть соединен с сетью электропитания с помощью электрического кабеля. Присоединение электромагнита к сети питания должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ.

2.2.2.8	Клапан должен быть соединен (при необходимости) с помощью электрического кабеля со схемой внешнего узла индикации состояния электромагнитного привода.

2.2.2.9	При монтаже не допускаются механические удары и повреждения клапана.

Примечание: Опрессовка трубопровода производится согласно действующим правилам, при этом, клапан должен быть полностью отключён посредством установки глухих прокладок между фланцами. Опрессовка водой запрещена.

2.2.3 Подготовка к эксплуатации.

- При подготовке клапана к эксплуатации необходимо произвести внешний осмотр клапана и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, механизма открытия клапана, проводов для заземления и для подачи электропитания.

- После установки клапана на трубопровод должны быть проверены:

а) правильность установки клапана в соответствии с направлением подачи среды;

б) возможность открытия клапана с помощью механизма открытия клапана;

в) срабатывание клапана;

г)	 герметичность прокладочных соединений;

д)	герметичность затвора клапана.

2.2.3.3	Возможность открытия клапана проверяется путем использования механизма открытия клапана и наблюдения:

- за прохождением газа на газопотребляющее оборудование;

- за включением индикатора состояния электромагнитного привода клапана на внешнем узле индикации (при подключении датчика состояния к внешнему узлу индикации).

Для открытия клапана необходимо (см. рисунок А.1):

а)	повернуть рычаг (6) до зацепления с рычагом (7);

б) зафиксировать сцепленные рычаги с помощью упора (12), втулки (11) и фиксатора (16);

в)	 подать напряжение питания на электромагнит клапана (8);

г) выключить фиксатор (16), переведя его в горизонтальное положение.

2.2.3.4	Срабатывание клапана и функционирование датчика контроля состояния клапана проверяется путем снятия напряжения питания с электромагнита.

Результат срабатывания определяется:

а)	по характерному щелчку на слух;

б)	по прекращению поступления газа на газопотребляющее оборудование;

в)	по выключению индикатора состояния электромагнитного привода клапана на внешнем узле индикации (при подключении датчика состояния к внешнему узлу индикации).

2.2.3.5	Герметичность прокладочных и стыковочных соединений клапана проверяется при закрытых кранах перед потребителями газа, и открытом состоянии клапана.

Проверка производится с помощью мыльного раствора (критерий: отсутствие мыльных пузырьков в местах стыков).

2.2.3.6	Герметичность затвора клапана проверяется при закрытом состоянии клапана, при открытых кранах перед потребителями и на спуске, с помощью газоиндикатора с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН4.

2.3 Использование изделия

2.3.1 При работе с клапаном для его открытия необходимо выполнить действия по п.2.2.3.3 (а, б, в, г).

- Для закрытия клапана необходимо снять напряжение питания с электромагнита клапана.

- Для получения информации о состоянии клапана (открыт, закрыт) необходимо датчик контроля состояния электромагнитного привода клапана подключить к внешнему узлу индикации.

Примечание - Параметры цепи датчика контроля состояния (по техническим данным паспорта АСГ 336.000.000 ПС на электромагнитный привод типа ЭМП-К):

а) напряжение коммутации, В, не более	250

б) коммутируемый ток, А, не более:

- на индуктивной нагрузке	2,0

- на активной нагрузке	4,0

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1	Общие указания

3.1.1	Техническое обслуживание клапана производят по планово-предупредительной системе в сроки, предусмотренные графиком в соответствии с требованиями "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03).

Работы по ежедневному и ежемесячному обслуживанию проводит потребитель, прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

Работы по полугодовому обслуживанию проводят работники обслуживающей организации, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

3.1.2	Перечень контрольно-измерительных приборов и материалов, необходимых для технического обслуживания, приведён в п. 1.5 настоящего РЭ.

3.2	Меры безопасности

3.2.1	При техническом обслуживании клапана действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.1.019-79,

ГОСТ 12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) и СНиП 42-01-2002.

3.2.2	КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии:

а)	электропитания на электромагнитном приводе клапана;

б)	тока в цепи датчика контроля состояния электромагнитного привода;

в)	давления рабочей среды в трубопроводе.

- ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить несанкционированное регулирование и разборку клапана.

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ при техническом обслуживании клапана проводить сварочные или другие работы, связанные с разогревом клапана и присоединённого к нему трубопровода.

- Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с клапаном, не ознакомившись с настоящим РЭ.

3.3	Порядок технического обслуживания

Таблица 5

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2.3.1 | Внешний осмотр | ежедневное |  |
| 2.2.3.3 | Проверка открытия клапана | ежемесячное |  |
| 2.2.3.4 | Проверка срабатывания клапана | ежемесячное |  |
| 2.2.3.5 | Проверка клапана на герметичность прокладочных и стыковочных соединений | полугодовое |  |
| 2.2.3.6 | Проверка герметичности затвора клапана | полугодовое |  |

3.4 Проверка работоспособности изделия

Таблица 6

| Наименование работы | Исполнитель | Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Внешний осмотр клапана | Оператор | Визуальный контроль | Отсутствие внешних повреждений: корпуса, механизма открытия, проводов для заземления и для подачи электропитания, влияющих на работоспособность |
| 2 Проверка открытия клапана | Оператор | Схема подачи напряжения питания на электромагнит. Внешний узел индикации состояния электромагнитного привода клапана | Результат определяется по показаниям индикатора в узле индикации состояния и по наблюдению за прохождением газа на газопотребляющее оборудование |
| 3 Проверка срабатывания клапана | Оператор | Схема подачи напряжения питания на электромагнит. Внешний узел индикации состояния электромагнитного привода клапана | Определяется по характерному щелчку на слух, по прекращению поступления газа на газопотребляющее оборудование, по показаниям индикатора в узле индикации состояния |
| 4 Проверка клапана на герметичность прокладочных соединений | Работники газовой службы | Мыльная эмульсия | Отсутствие протечки в виде мыльных пузырьков, появляющихся из обмыленных стыков |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Проверка герметичности затвора клапана | Работники газовой службы | Газоиндикатор с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН4 | Протечка не более допустимой для класса герметичности В по ГОСТ 9544-93 (0,018см3/минхОМ) |

3.5	Внешний осмотр

Внешний осмотр осуществляется согласно п. 2.2.3.1.

3.6	Проверки:

а)	открытия клапана;

б)	срабатывания клапана;

в)	герметичности прокладочных и стыковочных соединений клапана;

г)	герметичности затвора клапана осуществляются согласно п.п. 2.2.3.3 - 2.2.3.6.

3.7	Техническое освидетельствование

- Техническое освидетельствование клапана проводится работниками Ростехнадзора один раз в год путем проверки: функционирования клапана, герметичности прокладочных и стыковочных соединений, герметичности затвора с записью результатов освидетельствования в специальный журнал.

- Диагностика.

Диагностика проводится по истечении ресурса работы клапана с целью продления его жизненного цикла.

Определение технического состояния клапана производится по результатам проверки работоспособности согласно п.п.2.2.3.3 - 2.2.3.6.

Для предотвращения аварийных ситуаций после выработки срока эксплуатации целесообразно проводить еженедельно проверку открывания и срабатывания клапана.

3.8	Консервация

3.8.1 При длительном хранении все обработанные неокрашенные поверхности должны быть законсервированы консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или другими средствами защиты для изделий группы II по варианту ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1	Общие указания

- Текущий ремонт клапана должен проводиться производят системе в сроки, предусмотренные графиком в соответствии с требованиями "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03).

- Работы по текущему ремонту клапана проводят работники обслуживающей организации, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

- Перечень контрольно-измерительных приборов и материалов, необходимых для ремонта в условиях мастерской, приведён в п. 1.5 настоящего РЭ.

- Общий вид клапана показан на рисунке АЛ настоящего РЭ.

4.2	Меры безопасности

4.2.1	При текущем ремонте клапана действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.1.019-79,

ГОСТ 12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) и СНиП 42-01-2002.

4.2.2	КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии:

а)	электропитания на электромагнитном приводе клапана;

б)	тока в цепи датчика контроля состояния электромагнитного привода;

в)	давления рабочей среды в трубопроводе.

- ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить несанкционированное регулирование и разборку клапана.

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ при текущем ремонте клапана проводить сварочные или другие работы, связанные с разогревом клапана и присоединённого к нему трубопровода.

- Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с клапаном, не ознакомившись с настоящим РЭ.

4.3	Возможные неисправности в работе клапана; причины, вызывающие их, и способы устранения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Поворотный рычаг(б) заедает | Повреждено кольцо (22) | Демонтировать клапан, произвести разборку его и проверить состояние кольца | Заменить кольцо |
| 2 При подаче напряжения питания на электромагнит фиксатор (16) не выключается (см. рисунок А. 2) | Неисправность электромагнита | Произвести измерение сопротивления обмотки катушки электромагнита | Заменить или отремонтировать электромагнит |
| 3 Электромагнит клапана не срабатывает при подаче на него напряжения питания | Обрыв в проводах, подводящих напряжение | Произвести измерение сопротивления подводящих проводов | Устранить обрыв |
| 4 Появление пузырьков при обмыливании стыков | Прокладочные соединения клапана пришли в негодность | Демонтировать клапан и произвести проверку герметичности прокладочных соединений | Заменить прокладки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Появление запаха газа и показаний газоиндикатора на выходе горелки при закрытом клапане | 1 Нарушена плотность прилегания запорного элемента клапана к седлу | 1 Проверить состояние прилегающей к седлу поверхности резинового уплотнителя и наличие царапин на седле корпуса 2 Демонтировать клапан и произвести проверку герметичности затвора клапана | Устранить причину, из-за которой нарушается плотность прилегания запорного элемента клапана к седлу |
|  | 2 Резиновый уплотнитель запорного элемента клапана пришел в негодность | Демонтировать клапан и произвести проверку герметичности затвора клапана | Заменить резиновый уплотнитель запорного элемента клапана |

5 ХРАНЕНИЕ

- Клапаны должны храниться в закрытом состоянии в условиях, соответствующих группе 1 ГОСТ 15150-69.

- В помещении хранения клапанов содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Клапаны должны транспортироваться в закрытом состоянии.

- Клапаны в упаковке могут транспортироваться любым видом транспорта.

- Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - лёгкие (Л) по ГОСТ 23216.

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Приложение А

- - корпус клапана;

- - запорный элемент;

- - ось;

4, 5 - пружины;

6, 7 - рычаг;

- - электромагнит;

- - корпус электромагнита;

- - шток;

- - втулка;

- - упор;

13, 14 - пружины;

- - штифт;

- - фиксатор;

- - ось;

- - винт;

- - фиксатор;

- - резиновый уплотнитель;

- - клапан перепускной;

- - кольцо (прокладка);

- - разъём.

Рисунок А.1 – Клапан предохранительный электромагнитный газовый, модернизированный

КПЭГ-М

а) фиксатор включен                                     б) фиксатор выключен

- – шток;

11 – втулка;

12 – упор;

16 – фиксатор;

17 – ось;

18 – винт.

Рисунок А.2 – КПЭГ-М. Положения фиксатора